Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Głowno za 2017 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2017 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z w załącznikami  nr 1 -4 obowiązującego w 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

1/ woda produkowana przez Urząd Gminy Głowno  na potrzeby wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Mąkolice, Popów i Boczki Domaradzkie  - spełniała  w 2017 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. nr 4 lp. 2 w w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)  i nadawała się do spożycia przez ludzi.

2/ woda produkowana przez Urząd Gminy Głowno  na potrzeby wodociągu zbiorowego zaopatrzenia: Lubianków – nie spełniała  w końcu  2017 r. wymagań zawartych w załącznikach nr 1-3 i zał. nr 4 lp. 2 i 4 w w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w zakresie manganu i nadawała się warunkowo do spożycia przez ludzi. W związku z nieuzyskaniem poprawy jakości wody i dodatkowym jej pogorszeniem w zakresie ponadnormatywnego poziomu żelaza w celu dostarczania konsumentom prawidłowej jakości wody przełączono zasilanie sieci wodociągowej na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Głowno, z którym sieć wodociągu Lubianków jest sprzężona.

Urząd  Gminy Głowno wyprodukował łącznie w 2017 roku – 305541,5 m³ wody do spożycia zaopatrując ogółem ok. 3832 mieszkańców gminy, w tym:

- wodociąg publiczny Mąkolice – 70189,5 m³ wody/rok, 192,3 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok.1100 osób,

- wodociąg publiczny Lubianków – 46318,5 m³ wody/rok, 126,9 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok. 870 osób,

- wodociąg publiczny Boczki Dom.– 128151,5 m³ wody/rok, 351,1 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok. 1198 osób,

- wodociąg publiczny Popów – 60882 m³ wody/rok, 166,8 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 664 osoby.

Ponadto część mieszkańców gminy w liczbie ok. 1000 osób, zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu publicznego Głowno – woda z tego wodociągu  spełniała w 2017 r.  obowiązujące wymagania.

Woda w powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu. Stała dezynfekcja wody w 2017 r. nie była stosowana.

W 2017 r. wystąpiło po jedno punktowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne  bakteriami z grupy coli w wodociągu Lubianków. Właściciel wodociągu wykonał dodatkowe badanie wody, które nie potwierdziło utrzymywania się zanieczyszczenia.

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu prowadził w 2017 r. dwa postępowania  administracyjne w sprawie doprowadzenia do obowiązujących wymagań, fizykochemicznej jakości wody:

1/ w wodociągu publicznym Mąkolice, w zakresie przekroczeń poziomu manganu – decyzja z dnia 16.02.2017 r. znak: PPIS-Z-HK-4550/10/26/17 z terminem wykonania do 18.03.2017 r. – decyzja została wykonana w terminie, jakość wody na koniec roku dobra

2/ w wodociągu publicznym Lubianków, w zakresie przekroczeń manganu - decyzja z dnia 20.11.2017 r.  znak: PPIS-Z-HK-4550/186/17, termin wykonania do 27.12.2017 r. – decyzja nie została wykonana, po uzyskaniu wyników monitoringu z grudnia i wystąpieniu dodatkowo przekroczeń żelaza, ujęcie zasilające wodociąg zostało wyłączone z eksploatacji a sieć wodociągowa zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Głowno, w którym jakość wody spełnia obowiązujące wymagania.

Ponadto ze względu na prace remontowe filtrów do końca maja 2017 r. wyłączone z eksploatacji było ujęcie wody w Karnkowie, zasilające wodociąg publiczny Popów. Woda dostarczana była w tym czasie konsumentom z ujęcia w Mąkolicach, z którym wodociąg Popów jest sprzężony.

W 2017 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Głowno.